납품/설치 유의사항 및 구매규격서

Ⅰ. 납품/설치 유의사항

제1장  일반 설명

1. 목적

본 안내서는 인문관 외 2개소 스탠드 냉·난방기에 관하여 지켜야 할 일반사항을 규정함을 목적으로 한다.

2. 공사범위

과업의 범위는 아래 사항에 준하며 세부 내용은 설계도서에 따른다.

1) 장비설치공사

건물명	설치장소	냉난방기 형식	냉난방기 용량(kw)	설치 대수	비 고
인문과학관	009-1호 제1PC실	스탠드냉난방기	14.5	1	실내외기(세트)
	116-1호 제3PC실	스탠드냉난방기	14.5	1	실내외기(세트)
자연과학1관	311호 실습실	스탠드냉난방기	8.3	1	실내외기(세트)
	321호 강의실	스탠드냉난방기	14.5	1	실내외기(세트)
	322호 강의실	스탠드냉난방기	14.5	1	실내외기(세트)
	419호 실험실	스탠드냉난방기	8.3	1	실내외기(세트)
	510호 공동기기실	스탠드냉난방기	14.5	1	실내외기(세트)
예술관A.B동	123호 학생회실	스탠드냉난방기	8.3	1	실내외기(세트)
	201호 PC실습실	스탠드냉난방기	14.5	1	실내외기(세트)
	307호 공예실기실	스탠드냉난방기	14.5	1	실내외기(세트)
	331호 강의실	스탠드냉난방기	8.3	1	실내외기(세트)
합 계				11

2) 기존 장비 철거공사 : 기 설치된 냉난방기 및 배관 철거 및 지정 장소운반

3) 각 실외기(스탠드) 고정가능한 전용다이 설치 포함

4) 기타 계약상의 시방준수

3. 현장대리인 및 현장요원

현장대리인 및 현장요원은 감독원과 협의하여 상주시키며 현장관리 및 안전시공 책임을 담당하게 한다.

4. 검수

시공이 완료되었을 때에는 감독원이 성능검사를 확인한 검수확인서를 받아야 한다.

5. 성능보장

1) 정기점검 및 수리

가) 시공자는 무상보증수리기간 중 3개월 이내 1회 이상 정기점검을 실시하여야 하며 수시점검 및 기타 수리 요구 시 24시간 내 출장 방문하여 조치를 하여야 한다.

나) 수리기간이 5일 이상을 초과 할 경우 동종이상의 제품으로 대체 조치하여야 한다.

2) 하자보수

시공자는 사용자의 고의 또는 과실 및 천재지변으로 인한 사고를 제외하고는 검수일로부터 3년 동안 발생하는 모든 하자에 대한 책임을 져야 한다

3) 유지보수

신규 설치하는 제품은 검수일로부터 3년까지 유지보수 관리를 수행하며 서비스 전문 인력 지원, 필터세척, 사전점검 등 기 계약된 업체의 유지보수 내용과 동일하게 준수한다.

6. 기타사항

설계 도면과 안내서의 내용이 상이하거나 도면 및 내역에 명기되지 아니한 사항 및 기타 의문사항이 있을 시 감독원과 상의하여 시공하여야 하며, 기타 어구의 해석이 상이할 시는 해당구의 해석을 우선으로 한다.

제2장  특별설명

1. 시스템의 개요

우리 대학에 기존 설치된 실내·외기 간의 통신제어방식과 동일하거나 호환이 가능하여야 한다.

2. 공사의 시행

1) 설계도서에 배치된 실내외기 위치를 준수하여 설치하며, 배치면적 또는 도면상의 배치 면적을 초과하지 않도록 한다.

2) 공사 진행시 변경부분에 대한 SHOP DWG을 하여 감독관에게 승인도를 제출하여 승인을 받아야 한다.

3) 최종 준공도면은 CAD파일로 작성 제출하여야 하며, 공사사진은 특기가 있거나 감독원이 필요하다고 지시하는 공정에 대하여 제출 한다.

4) 본 공사에 사용하는 모든 자재는 KS신품을 사용함을 원칙으로 한다.

5) 실내기 및 실외기 연결 각종 배관(냉매, 배수, 제어, 전원) 노출부위는 배관 케이싱 필히 설치한다.

6) 공사 시공 중 지면 및 기존 건축물의 변경 또는 손상부분은 공사 준공 기준내에 원상 복구 한다.

7) 공사 완료시에는 건물 내,외의 정돈 및 청소를 완전히 하여야 한다.

제3장  공사 범위

No	품 목	규 격	수 량	비고
1	냉난방 실내기(23평)	AP083BNPPBH1	4	실내기
2	냉난방 실외기(23평)	AP083BXPPBH3	4	실외기
3	냉난방 실내기(40평)	AP145BNPPHH1	7	실내기
4	냉난방 실외기(40평)	AC145BXAPHH5	7	실외기

Ⅱ. 구매품목(4종 22점)

※ 응찰하고자 하는 모든 장비는 아래에 제시한 모델(또는 제품)의 동등 이상이어야 함.

번호

품목

단위

수량

모델명

1

냉난방 실내기(23평)

대

4

AP083BNPPBH1

국  문 : 냉난방 실내기(23평)

■ Specification

- 넓은 공간에도 문제없는 냉방성능

- 냉풍 방지 제어

- 24시간 예약 모드

■ 용량별 제품사양

모델명	성능(kw) (냉방/난방)	소비전력(kw) (냉방/난방)	제품치수 (W x H x D)	수 량(개)
AP083BNPPBH1	8.3/9.2	2.5/2.7	(525*1850*320)	4

비고

※ 우리 대학에 기 설치되어 있는 냉난방기와 통신제어가 가능한 제품이어야 함.

※ 지정된 장소에 설치하고 시운전 할 것

※ 중앙제어 및 DMS 입력을 완료할 것

※ 입찰등록 시 정품 제조사 물품공급 및 기술지원 확약서를 제출하여야 할 것

※ 시스템 냉난방기 실내기 판넬 포함.

번호

품목

단위

수량

모델명

2

냉난방 실외기(23평)

대

4

AP083BXPPBH3

국  문 : 냉난방 실외기(23평)

■ Specification

- 콤팩트한 디자인으로 설치공간 절약

- 최적의 실외기 설계(역상 방지기능 적용)

- 4방향 배관 인출로 깔끔한 외관 유지

(단상220V,30A)

■ 용량별 제품사양

모델명	성능(kw) (냉방/난방)	소비전력(kw) (냉방/난방)	제품치수 (W x H x D)	수량(개)
AP083BXPPBH3	8.3/9.2	2.54/2.70	940*998*330	4

비고

※ 우리 대학에 기 설치되어 있는 냉난방기와 통신제어가 가능한 제품이어야 함.

※ 지정된 장소에 설치하고 시운전 할 것

※ 중앙제어 및 DMS 입력을 완료할 것

※ 입찰등록 시 정품 제조사 물품공급 및 기술지원 확약서를 제출하여야 할 것

※ 실외기 전용 다이 설치하여 실외기 고정할 것.

번호

품목

단위

수량

모델명

3

냉난방 실내기(40평)

대

7

AP145BNPPHH1

국  문 : 스탠드 실내기(40평)

■ Specification

- 넓은 공간에도 문제없는 냉방성능

- 강력한 롱바람운전으로 최대 20m까지 바람 전달

- 냉풍 방지 제어

- 24시간 예약 모드

■ 용량별 제품사양

모델명	성능(kw) (냉방/난방)	소비전력(kw) (냉방/난방)	제품치수 (W x H x D)	수량(개)
AP145BNPPHH1	14.5/16.7	4.95/5.05	610*1850*400	7

비고

※ 우리 대학에 기 설치되어 있는 냉난방기와 통신제어가 가능한 제품이어야 함.

※ 지정된 장소에 설치하고 시운전 할 것

※ 중앙제어 및 DMS 입력을 완료할 것.

※ 입찰등록 시 정품 제조사 물품공급 및 기술지원 확약서를 제출하여야 할 것

※ 실외기 전용 다이(방진가대 등) 설치하여 실외기 고정할 것.

번호

품목

단위

수량

모델명

4

냉난방 실외기(40평)

대

7

AC145BXAPHH5

국  문 : 냉난방 실외기(40평)

■ Specification

- 콤팩트한 디자인으로 설치공간 절약

- 최적의 실외기 설계(역상 방지기능 적용)

- 4방향 배관 인출로 깔끔한 외관 유지

(3상4선380V,15A)

■ 용량별 제품사양

모델명	성능(kw) (냉방/난방)	소비전력(kw) (냉방/난방)	제품치수 (W x H x D)	수량(개)
AC145BXAPHH5	14.5/16.7	4.95/5.05	940*1420*330	7

비고

※ 우리 대학에 기 설치되어 있는 냉난방기와 통신제어가 가능한 제품이어야 함.

※ 지정된 장소에 설치하고 시운전 할 것

※ 중앙제어 및 DMS 입력을 완료할 것.

※ 입찰등록 시 정품 제조사 물품공급 및 기술지원 확약서를 제출하여야 할 것

※ 실외기 전용 다이(방진가대 등) 설치하여 실외기 고정할 것.